- 管道施工图识读

  - 设计规范要求，暖气支管不得小于DN20。

  - 保温常规做法――给水：防结露保温，热水：保温，消防：不保温，冷冻水：连阀门都需保温，冷却水：按设计要求，未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。

给水：暗敷防结露保温；明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水：暗敷做防结露保温；明敷公共厕所座便上反水弯必须做。

管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。

  - 镀锌钢管连接方式：《DN100丝接，>DN100可焊接（需防腐），可法兰焊接（需二次镀锌），少量可丝扣法兰连接。

  - 管道外皮距墙距离为25-50mm。

  - 采暖干管接立管时，当立管直线管段<15m时，采用2个90。弯头，当直线管段>15m时采用3个90。弯头。

  - 施工时，排水管宁高勿低，地漏宁低勿高。

  - 标高规定：室内管道一般为管中，室外管道排水为管内底，给水为管顶。

  - 暖气片中应与窗同轴。

  - 闸阀：开关作用，阻力系数0.5；截止阀：调节开关作用，阻力系数19。

  - 补偿器分为：自然补偿，方型胀力，弯头，波纹补偿器，套筒补偿器，球型胀力，角质胀力。

  - 集气罐：干管末端，其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱：稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐：稳压、排气。

膨胀水箱共五根管道：膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。

集气罐安装位置：管道接口距集气罐上端2/3，距下端1/3。

  - 按照标准图集，掌握热媒入口情况。

  - PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。

  - （1）刚性防水套管：Ⅰ型防水套管，Ⅱ型防水套管，Ⅲ型防水套管

Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管；Ⅱ型防水套管适用于钢管；Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋，将翼环直接含在钢管上。

（2）柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。

若室外水位高采用柔性防水套管，若室外水位低采用刚性防水套管。

  - 一般水表管径比管道管径小一号。

  - 给水支管上凡是接两个以上供水点，支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。

  - 规定：洗脸盆（洗菜盆）上边缘距地800mm.

水嘴距脸盆上边缘200mm.

拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm

座便给水距地250mm

脸盆给水距地450mm

  - 立管出地面时必须加阀门和活接头。

  - 消火栓：单栓 DN65           规范：栓口向外，不应安装在门轴侧

双栓 DN65或DN50   消火栓箱厚度》240mm，栓口中心距地

单栓+自救卷盘        1.1m

  - 水表的安装：住宅 ：阀门+水表

公共建筑 ：阀门+水表+阀门

室外 ：阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

  - 清扫口：接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口，若有地漏可以不加。

立管检查口：最底层和最高层必须设置，每隔一至二层设置。

干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。

  - 立管变径必须采用大小头，支管可以采用补心，如接水表变径。

大小头

补心

  - 排水管道弯头三通的选用：

横管与立管应采用90度斜三通或四通

横管与横管应采用45度三通或四通

立管与排水干管（如出户管）应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头

  - 存水弯：P型——蹲便  S型——脸盆、小便斗

- 基础知识

一、给水工程

（一）室外给水系统的分类

      - 以地面水为水源的给水系统

      - 以地下水为水源的给水系统

（二）室外给水系统形式：直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统

（三）室内给水系统分类：生活、生产、消防

（四）室内给水系统组成：引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备

（五）室内给水系统压力组成：H＝H1+H2+H3+H4

H1＝引入管与最不利环路、最不利点的标高差

H2＝沿程和局部阻力

H3＝水表阻力

H4＝出水水头（采暖循环泵只克服沿程和局部阻力，扬程35-40m）

（六）室内给水方式

- 简单给水方式

- 设置水箱给水方式

- 设置水泵给水方式

- 设置水池、水泵、水箱给水方式

- 分区给水方式

- 气压给水方式

- 变频给水方式

（七）室内给水系统管路图式：上分、中分、下分

（八）室内给水敷设方式：明装、安装（注：埋墙的镀锌钢管应做防腐）

  - 排水工程

（一）污水及分类：生活、生产、雨雪水

（二）排水体制：合流、分流

（三）排水系统组成：室外、室内

  - 供暖工程

（一）供暖系统分类

      - 按使用热媒不同：热水、蒸汽、热风

      - 按循环动力分：机械、自然

      - 按供回水方式分：单管、双管

      - 按供暖范围分：局部、集中、区域

（二）热水供暖系统的基本形式

- 上供下回双管

- 下供上回双管

- 垂直单管：顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式

- 单一双管系统

- 水平单管系统

- 分区供暖

- 同程、异程

（三）供暖系统主要设备

- 膨胀水箱：（循含泵吸入口）定压、排气、容纳膨胀水、信号作用

- 集气罐

- 伸缩器：（高层使用）波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器

  - 通风与空调

    - 空调分类

      - 按空气处理设备的设置分：

集中系统：空调机组直接供给各个房间

半集中系统：水冷机组—新风机组／风机盘管

全分散系统：水冷机组—风机盘管

      - 按负担室内负荷所用的介质种类分：全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统

      - 根据集中式空调处理空气来源分：封闭式、直流式、混合式

      - 根据分部分：空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔

    - 主要设备；空调机组、新风机组、风机盘管

    - 通风系统：

- 送排风系统：人防、地下室、车库（钢板、玻璃钢）

- 防排烟系统（钢板、玻璃钢、结构风道）

- 除尘系统

  - 锅炉分类及型号表示方法

        - 分类

- 按用途分：工业、供暖、电站、机车

- 按提供载热介质分：蒸汽、热水

- 按结构分：火管、水管、水火管混合

- 按燃料分：燃煤、燃油、燃气

- 按燃烧方式分：手烧和机械

- 按整装方式分：快装、组装、散装

        - 型号表示方法

型式代号        燃烧方式       蒸发量（T/H）

K：快装   L：链条炉排  WN：卧式内燃 Z：振动炉排 ZZ：纵置式W：往复炉排

XX／  XXX————  X       X

出口压力	过热蒸汽温度     燃烧种类   设计次序

- 规范

(一)给排水及采暖

1..阀门安装前应作强度性试验，从一批中抽10％，若抽取   10％合格率为95％或99.9％均为不合格。强度性试验压力＝公称压力*1.5；严密性试验压力＝公称压力*1.1

2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。

3.管道上的冲压弯头外径应＝弯道外径

普通冲压弯头        焊接钢管

无缝冲压弯头        无缝钢管

焊接钢管DN100 公称直径

无缝钢管 Φ100*4.5 外径*壁厚

螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚

4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施，对于有严格要求的应作柔性防水套管。.

刚性防水套管：一般设计未要求时采用

柔性防水套管：设计要求部位；地下水位较高构筑物；水池

5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施：

  - 加伸缩节：给水、喷洒加橡胶软接头；冷冻水加不锈钢软接头

  - 胀力弯头（4个90度弯头，用于丝接管道）

（3）留较大洞（各距管外皮150mm的净空）

（4）采用橡胶波纹管（常用于喷洒）

6.支架位置正确，应埋设平整牢固：（1）设备、附件应设吊架、支架、托架

（2）末端、弯头、三通 （3）按规范间距均分排布（注：喷洒末端应作防晃支架）

7.固定支架与管道接触应牢靠严密。

8.滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。

9.无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装，有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。

10.固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。

11.采暖、给水、热水系统立管管卡的设置：

（1）楼层高度《5m，每层必须装1个

（2）楼层高度>5m,每层不得少于2个

（3）管卡安装高度距地1.5-1.8m，2个管卡匀称

（4）多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架，但排水立管最底层应加管墩。

（5）排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。

12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管，给水、消防、喷洒、排水不必要加。

13.给水管道：镀锌钢管《DN100螺纹连接，>DN100法兰或卡箍连接；给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰；给水铸铁管：水泥粘口或橡胶圈；铜管：专用接头或焊接

13.螺栓拧紧后，突出螺母长度《螺杆直径的1／2，螺纹连接应外露2-3扣。

14.给水立管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件（如活接头）但若有水表、法兰阀门均不需加。

15.冷热水：上热下冷，左热右冷。

16.防腐处理：埋地排水铸铁管：沥青防腐；埋地钢管（包括镀锌钢管）：三级防腐。

17.水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。

18.立式水泵减震不应采用弹簧减震器。

19.室内排水管材：U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。

带1个大便器的支管》DN100，带1个大便槽的支管》DN150，接3个以上卫生器具支管》DN75

20.室内雨水管：给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管（内防腐）

21.立管检查口每隔一层加一个，最底层和最高层带卫生器具必须加。

22.排水立管和主干管（如入户管）应作通球试验，球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三通（带伸缩节）和阻火圈（或防火套管）。伸缩节间距不大于4米。

23.连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。（清通设备）

24.水平管与水平管道，水平管与立管应采用45度三通或45度四通，90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头（TY三通）。

  - 排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度（非上人屋面）北京规定为600mm。

  - 通向室外排水管穿墙或基础必须下反时，应采用45度弯头或三通，并应在垂直管段设扫出口。

  - 室内热水分为：全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩（弯头、方形胀力）

  - 水管道应进行冲洗，罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验，密闭水箱应作水压试验。

  - 卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。

给水管道距地高度：洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器（手动自闭式）600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm

  - 室内采暖钢管：焊接钢管《DN32螺纹连接，>DN32焊接

  - 管道坡度：汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三，不得小于千分之二。汽水逆向流动，热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1％，坡向应利于排水和泄水。

  - 平衡阀和调节阀（系统主干管）都具有方向，具有压力区间。

  - 方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。

  - 散热器支管长度>1.5m时应安装管卡。

  - 上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接，蒸汽干管变径应底平偏心连接。

热水                     蒸汽

热水下反                   蒸汽上反

  - 膨胀水箱膨胀管及循环管不得加阀门。

DN32                  DN25

高温水（110-130。C）加法兰或法兰阀门。

非高温水吊顶里的管道最好不用活接头，而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。

  - 散热器带足片，14片以下2个腿，14片以上3个腿。20片以上拉条。

  - 过滤器：水泵入口处加，较小。

  - 除污器，采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器，较大。

除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。

（二）通风空调

- 工程中所选用的外购风管，还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。

- 通风管道规格的验收，风管以外径或外边长为准，风道以内径或内边长为准，非规则椭圆形风管参照矩形风管，并以长径平面边长及短径尺寸为准。

- 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。

- 风管的密封应以板材连接的密封为主，可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求，密封面宜设在风管的正压侧。

- 风管材质：普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢（相应的玻璃布层数不少于规范规定，其表面不得出现反卤或严重泛霜）

- 防火风管的本体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计的规定。

- 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的

- 定额讲座

  - 排水、采暖定额

（一）总论

1.站类管道和室内管道划分：站或机房的外墙皮为届。

2.室内管道与室外管道划分：建筑物外墙皮1.5m为界。

3.室外管道与市政管道划分：钢管《DN150室外，>DN150市政；

无缝钢管《Φ159室外,>Φ159市政

铸铁《DN250室外，>DN250市政

4.操作高度：超高系数>5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。

基数：人工工日*超高系数

5.高层建筑超高费：檐高>25m，取费基数：人工费*高层建筑超高费

6.采暖系统调试费：单位工程人工费*14％（不含热源费用），其中人工费占调试费的78％。

7.脚手架使用费：单位工程人工费*2％

（二）室内管道：

理解：管道压力、材质、连接方式不同

- 管道室压：低层一次试压即可；高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。

- 低压镀锌钢管（丝接）DN32以内管卡以包括。

- 低压镀锌钢管（焊接）不含支吊架，管件已含（成品：弯头，现场加工：三通口开制）

- 低压镀锌钢管（法兰连接）需二次镀锌，法兰片、费用未含

- 沟槽连接（卡箍连接）用于给排水、消防和燃气

机械式或开孔式连接：常用于三通

管件：沟槽连接

- 给水铸铁管：常用于埋地入户管（铸铁管较钢管机械强度大，耐腐蚀）

- 排水铸铁管：水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管

辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里，不须单独计算。

Y型       H型       h型

- 柔性排水铸铁管：橡胶法兰接口A型；W型抱箍连接

- 铝塑复合管：黄铜管件连接或卡套式连接，管件之间螺纹连接

铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费，但未含主材，含量1.01

铝塑复合管DN32以内包含管卡

- U－PVC排水塑料管件已含：透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管（蹲便器）不须单独计算；阻火圈或防火套管需单独提供。

- PPR管：丝接执行镀锌钢管子目；粘接执行UPVC给水塑料管；热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。

（三）预算价格

- 材料预算价有三部分组成：供应价、保管费、采购费

其中供应价有以下几部分组成：外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。

- 造价信息上的价格为运至施工现场的价格，但不含2％的保管费。

- 机械台班费用定额的编制：折旧费（在规定使用范围内收回其原成本）

检修费（大修费、维修费）

- 工程造价包括：直接费、企业管理费（扣除了项目部医疗和养老）、利润和税金。其中直接费包括：人工费、材料费、机械费和现场管理费（其中现场管理费包括临时设施费和现场经费）。

（四）室外管道

1.旧管道与新管道接头：热源套用第12节室外热源管道碰头；给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。

2.填沙：根据设计要求才计算，不一定满填          适用于直埋保温管和直埋管。

（五）站类管道

1.卷焊管件：成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材；现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装，不需补主材。

2.现场加工的各种管件，包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等，均执行管件连接相应子目，不再计取管件主材费，若挖眼三通支管小于主管径1/2时，管件规格按支管管径计取；若支管管径大于主管径1/2时，管件规格按主管管径套用。

（六）阀门与法兰

- 减压阀组构成：

- 单个减压阀与疏水阀执行低压法兰调节阀；减压器（减压阀组）与疏水器（疏水阀组）执行减压器和疏水器安装。

- 法兰阀门当一侧法兰连接时，法兰、螺拴、螺母数量减半。

- 阀门标注：

阀门类型 传动方式 连接方式 结构形式 阀座密封面 公称压力 阀体材料

或衬里材料

如：Z44T-10DN50 闸阀法兰连接明杆连接1.0MPA管径50mm

Z    闸阀，J      截止阀，A      安全阀，H     止回阀，

L     节流阀，Q      球阀，D      蝶阀，G      隔膜阀，

X     旋塞阀，Y      减压阀，S     疏水阀，U   柱塞阀

5.法兰法兰分压力、规格及连接方式以副（片）计算：

管道之间法兰连接，执行法兰安装（每副）

阀门安装（含法兰）不能再执行法兰安装

管道和设备及器具连接时执行法兰安装（每片），一片设备自带。

(七)卫生洁具

1.蹲便器：若用UPVC排水管，蹲便器连接管不单算，含在接头零件里。

2.坐便器：若为后排水，单执行一个坐便器软接头安装（管道与大便器之间）

3.大小便槽：冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。

4.土建拖布池：落地安装执行水嘴和地漏安装；台式执行水嘴和带存水弯的排水栓。盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓；多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓，若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏 。

5.洗衣机接口执行水嘴安装，换主材：洗衣机龙头。

6.多功能地漏、浴盆排水存水盒（柜）安装执行三用排水器安装相应子目。

7.水平清扫口执行扫出口（连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口）

8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中，不用单独计算。

9.悬挂式隔有器拖（支架）须另行计算。

- 设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。

（八）采暖器具

- 铸铁散热器：一般需现场组对，不分明装安装均执行同一子目，落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分，只有中片。

- 落地安装散热器：14片以内，2个带足片，15-20片，3个带足片。

- 柱型铸铁散热器安装每组超过20片时，需要拉条，拉条费用另行计算，用φ6圆钢，执行金属支架制作安装子目。

- 定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的，若与设计不符时不得调整。

- 钢制闭式散热器：一般指成品，多为挂式，单位：片指组，定额中包括拖钩安装，若托架成品，主材中不包括拖钩，其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵，若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。

- 高频焊翅片管散热器：定额中包含了防护罩的安装费用，但不包括本身价值。

- 多柱式钢管散热器：可用于热水或蒸汽，如森德散热器。

- 辐射对流散热器安装，不分挂装或落地装，均执行同一定额，落地装支座按随主材带来编制的。

- 光排管散热器：A型和B型制作安装，定额中已包括联管所用工料，不得另行计算。

A型                           B型

- 集气罐及自动排气阀：用于热水采暖系统最高点，其上的阀门及放风管另行计算。

- 暖风机安装：不含支架制作安装，另行第十三章按设备支架制作安装。

- 低温地板辐射采暖：按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件，定额中不含保温网，土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时，均执行本项目。

- 采暖系统调试费用另行计算，进入取费中。

（八）消防系统

1.减压孔板位置：在消火栓前活接头连接，在消火栓前法兰连接，在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算。

2.室外地下消火栓井执行第一册土建定额。

3.气体驱动装置管道安装中，卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。

4.贮存装置机座支架另行计算，执行第十三章设备支架相应子目。

5.贮存装置安装中，定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压，执行定额时应扣除纯氮气，其他不变。

（九）燃气管道

1.聚乙烯管道：PE管，管件另行计算。连接方式：小管径电熔；大管径热熔。

2.聚乙烯管件连接，适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。

3.钢塑转换接头：不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目；若为法兰连接，法兰本身价值另计，螺拴按设计图纸用量计取并计取3％损耗率计算。

4.燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行，燃气井按第一册建筑工程进行取费；φ315以外PE管作补充项目，燃气井执行市政管道进行取费。

（十）低压容器具

1.组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用，其他设备支架均另行计算。

2.变频给水装置：气压罐中压力控制器随设备自带，变频泵组中软接头若设备配套计入主材价，否则另行计算。

3.需作保温的设备执行设备保温定额子目。

4.设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。

5.地脚螺栓制作和灌浆：若设备自带包括地脚螺栓和灌浆；若设备未带，套用设备地脚螺栓制作和灌浆。

6.场外运输：一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中以含其费用。

（十一）锅炉

1.若为燃气锅炉，应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。

（十二）泵及减震

1.若泵未配地脚螺栓，另执行第九章地脚螺拴制作安装。

2.减震连接板

减震板

减震垫

基础

（十三）冷暖附件

1.水表：螺纹连接，含1个阀门用于室内；法兰连接，含2个阀门和1个伸缩节（常用于给水铸铁管，室外）当钢管不含伸缩节时需扣除。

2.热量表

供水

回水

供水

回水

一体化热表

3.减压器组成：1个减压阀、3个截止阀、1个压力表、1个安全阀

4.疏水器组成：1个疏水器、3个截止阀、1个过滤器

(十四)套管及支吊架

1.工艺流程:预留洞      预制套管       安套管      堵洞

型钢防锈       预制支架

管道防锈       预制管段

2.支吊架计算,单位100kg，套用96年概算定额型钢量。

3.13-79一般管架适用于一般管道；13-80木垫式管架适用于空调水系统，不包括木垫价铬，按m2购买（大概1900元/m3）；13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架，如有垂直位移的活动支架，定额中不包括弹簧的价铬。

排水UPVC管卡是成品购买的，应把吊架式固定卡折合在主材里。

4.套管：一般填料套管

无填料钢套管：执行焊接钢管安装，以m计算比管径大2号

防水套管：刚性、柔性

阻火圈：UPVC排水管

5.上下水管穿墙用无填料套管，排水管穿楼板不做套管；采暖管道做一般填料套管，燃气管道穿楼板加沥青，套用一般填料套管

（十五）管道液压试验及探伤

1.管道液压试验：管道本身已含一次试压，施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额，试压用液指除水以外的液体若为水可不计，压力表和阀门以摊销性材料进入，压力表0.1，阀门0.2。

2.管道气压试验：输送气体的管道需作强压试验，外线管道需强压气压试验。

3.管道泄漏性试验：适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。如燃气管道室内部分。

4.管道真空性试验 ：空调机、水箱的铜管等需做真空性试验。

5.水冲洗：所有介质为水的管道均需作水冲洗，采暖管道液需水冲洗，排水管道不做。

6.管道消毒冲洗：适用于生活冷水、热水和饮用水

如埋地给水管道（饮用水）：打压、冲洗、消毒

埋地消防管道：打压、冲洗

7.压缩空气吹扫：室外天然气管道在做完液压试验需吹扫

8.下水通球试验：用于下水管道，闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用，一般指排水主干管和立管（支管不用做，但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做，即管道流动块状物体要做通球。

9.管道酸洗、碱洗：适用于工艺管道

10.脱脂试验：氧气管道

11.探伤：如市政管道

（十六）刷漆保温

1.铸铁散热器刷漆量按0.28m2/片。

2.保温拖盘制作安装：发生部位冷凝水立管；钩钉：横干管管径较大时做钩钉；镀锌钢板保温盒用在阀门、法兰保温上。

3.直埋保温管接头：适用于室外直埋管

  - 通风、空调定额

（一）通风管道及部件：动力系统：送风机、回风机；空气处理系统；空气输送系统：消声器、平衡阀；空气分布系统：百叶、排风口、送风口

1.通风管道：薄钢板、玻璃钢和复合型

2.计量原则：不扣除弯头、三通、变径；扣除阀部件

特殊：弯头导流叶片，计量时不扣除套用制作组装定额；消音弯头扣除，套用消音弯头安装。

3.防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。

4.当消音器连续安装时算2节消音器。

5.静压箱展开面积按6面计算，不扣除开孔。

6.矩形风管同心弯管当大边长（水平面边长）》500mm时必须设置导流叶片。

7.检查孔设定位置：风管较长时头一个尾一个；如为舒适性空调可不设；对于恒温恒湿空调需要设；高中效过滤器需设检查孔。

8.测定孔：干管和支管出入口处设

9.系统严密性：按需测试风管的面积以m2计算。

漏光法检测           不合格          漏风量检测

合格，即可

10.场外运输：以m2计算，仅指薄钢板风管、静压箱、罩类及泛水的展开面积。制作           场外运输          安装

现场制作            安装

成品风管与厂家协商是否套用场外运输

11.柔性软管不分保温与否以节计算。

（二）风口及阀部件

- 余压阀若用于净化系统中，型钢支吊架需另行计算。

- 凡阀体本身带有电动执行机构的电动阀门，其安装均不得再套用电动执行机构安装相应子目。

- 排烟风口和正压送风口带执行机构时，套用55页排烟风口安装子目。带远传控制排烟风口安装套用55页排烟风口安装和58页控制装置安装，另补主材。当电动及阀部件为一体时只能套一个阀部件安装，补主材。（如电动多叶调节阀只能套一个多叶调节阀安装，补主材。

- 风帽泛水

泛水：计算面积分三段：两个直管端，

一个梯形         D

H2

H3

a     排气罩

h

b                                      H1

D1

通风机外露部分应用皮带防护罩，通风机室外部分应用电动机防雨罩。

展开面积公式：

圆形：F=1/2（D1+D）*П*H3+D*П*H2+D1*П*H1

矩形：F=［2（A+B）+2（A1+B1）］*H3/2+2（A+B）*H2+2（A1+B1）*H1，

其中H=D或风管大边长，H1＝100-150mm,H2=50-150mm

（三）设备和支架

- 设备支架制作安装：除尘设备、通风机和其他设备安装内不包括底部垫料及支架制作安装，应按设计要求另行计算。（风机盘管和VAV变风量装置包括吊架制作安装，但不包括型钢刷漆）复合型风管和玻璃钢风管支吊架可以执行设备支架20kg以内子目。

- 设备底部垫料：橡胶板或槽钢

- 风机吊架：130页风机吊架制作安装适用于混流、斜流风机吊架安装。

- 风机减震台座制作安装适用于离心风机固定台座安装，不含螺拴价铬。

- 风机减震台座和减震吊杆子目中不包括减震器和弹性吊架，应按设计要求另行计算。

- 固定支座和固定在墙上的风机支架必须套用设备支架制作安装。

如：5＃混流风机安装（吊装）：6-46混流风机安装，6-70风机吊架制作安装。5＃离心风机安装（落地安在减震台座上）：6-61离心通风机安装，6-73风机减震台座制作安装。

- 户用制冷机组需另行计算支架。

- 多联体空调器适用于一台室外机多台室内机的室外机安装，其室内机套用风机盘管（壁挂式）安装。

- 钢板密闭门：常用于空气处理设备和净化风管中。

- 窗式空调器安装中不包括防雨罩安装，如设计要求另行套用防雨罩安装。

- 分体式空调器安装包括室内机、室外机的安装。其中制冷剂含在主材里，充制冷剂主材另行计算，人工不算。

- 轴流风机安装包括金属支架上安装和墙内安装。

支架安装：落地安装、墙上斜撑安装，其支架制作安装另行计算。

墙内安装：不包括预埋件、轴流风机出风弯管和弯管外的防护网。

出风风管套用风管制作安装，

人工费*3

防护网套用金属网框制作安

- 离心风机安装不包括皮带防护罩和防雨罩。5＃以内直联风机不需加皮带防护罩（风机、电动机一体）

- 屋顶风机安装不包括地脚螺栓，如果设备不自带，补地脚螺拴。

- 冷却塔以整体考虑，不考虑组装费用，不包括地脚螺拴。组合式空调机组不包括段与段的组装费用。

- 高中效过滤器包括屏风格架式和单体接管式。单体接管式包括过滤器与风管间变径管制作安装费用。

（四）人防

1.地下人防内的离心风机、滤尘器、消音器、消音弯头、风口等安装均执行其他章节子目。

2.人防风管只适用于人防系统，不适用于净化系统。

3.静压箱内贴消声材料：只适用于消音静压箱。

4.人防密闭套管：人防内滤毒室内需穿人防墙体处需加密闭套管。

Ⅰ型密闭套管：适用于取样管、测压管和压缩空气管及铁皮风管直接浇入混凝土墙的套管

Ⅱ型密闭套管：适用于铁皮风管不直接浇入混凝土墙的套管

Ⅲ型密闭套管：风管穿砖墙的套管

定额中不含堵洞费用，执行土建定额。

(五)刷漆、保温

- 通风管道及型钢刷漆，不分喷漆和刷漆均执行同一子目。

- 静压箱内贴消声材料，若与设计要求的厚度不同可以换算，其他不变。

- 静压箱内贴消声材料：只适用于消音静压箱，分大边长按静压箱的展开面积以m2计算。

- 风管及型钢刷漆工程量按油漆工程量附表计算。

- 刷漆标准执行国标GB50243-97及施工验收规范。

- 刷漆：介质为低于70℃空气：普通薄钢板内表面刷2遍防锈底漆（红丹油性），外表面刷1遍防锈底漆（红丹油性）介质高于70℃空气：内外表面各刷2遍耐高温漆。介质为腐蚀性空气：内外表面刷2遍以上耐酸底漆和2遍以上耐酸面漆。

- 红丹性油漆只适用于黑钢板，不适用于镀锌钢板。镀锌钢板一般不刷防锈漆（红丹性），当破损时刷锌黄环氧底漆。镀锌钢板可以不刷漆，当设计要求时可以刷面漆（调和漆）。黑钢板一般设计说明不要求时，刷2遍防锈漆，明装部分再刷2遍调和漆。

- 支吊架防腐处理必须与风管做法一致，明装部分必须刷面漆。

- 通风管道布面刷漆：单位m2是以风管表面净面积为单位。通风管道保温及保温层外缠（包）保护壳，按风管净面积以m2计算。

- 净化系统保温不能使用吸尘保温材料，如玻璃纤维。

- 保温材料询价时应包括厚度和容重。保温材质：橡塑保温、离心玻璃棉、铝箔离心玻璃棉、岩棉、聚氨脂。